济南市历城区低压成套开关设备和控制设备产品质量监督抽查

实施细则

(2023年版)

1 抽样

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

考虑到该类产品多为订单生产，抽样基数最少为1台，且不抽取备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验项目及检测方法

表1配电箱（配电板）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 4 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 5 | 温升试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |

表2低压配电柜产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 4 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 5 | 内装元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。